专家论证会议纪要

XX国际金融中心深基坑支护工程

# 基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | XX国际金融中心深基坑支护工程 |
| 会议时间 | 2022年3月15日 14:00-17:30 |
| 会议地点 | XX建设集团总部会议室 |
| 组织单位 | XX建设集团第一工程公司 |
| 论证内容 | 深基坑支护专项施工方案 |

# 参会专家

| 姓名 | 单位 | 专业 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张教授 | 北京建筑大学 | 岩土工程 | 教授/博导 |
| 李总工 | 中建一局 | 地下工程 | 教授级高工 |
| 王主任 | 北京市勘察设计研究院 | 基坑工程 | 高级工程师 |
| 赵研究员 | 中国建筑科学研究院 | 结构工程 | 研究员 |
| 刘高工 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 地铁保护 | 高级工程师 |

# 焦点一：嵌固深度

张教授：地连墙嵌固深度13.5m（约0.73H），考虑到东侧紧邻地铁6号线，建议按不低于0.8H复核，即不小于14.8m。

施工单位回复：设计院按JGJ 120第4.1.2条计算，抗倾覆和坑底抗隆起安全系数均满足，实际按0.73H已有足够安全裕度。

结论：建议在地铁侧局部加深嵌固深度至15m（约0.81H），其余部位维持13.5m。

# 焦点二：降水对地铁的影响

刘高工：基坑降水可能引起地铁侧地层损失和隧道附加沉降。要求补充专项分析。

具体要求：1.进行三维渗流数值模拟；2.隧道附加沉降累计值应控制在3mm以内；3.考虑设置回灌井（坑外地铁侧），维持地铁侧地下水位

结论：补充降水影响专项分析报告，增设6口回灌井。

# 焦点三：内支撑施工与土方开挖时序

李总工建议：1.每层土方开挖后至支撑施加预应力的无支撑暴露时间不得超过48h；2.地铁侧分段长度控制在20m以内；3.支撑混凝土达到设计强度75%后方可开挖下一层土方

结论：采纳，编入方案。

# 焦点四：应急预案

赵研究员建议补充：1.地连墙接缝渗漏的堵漏措施和材料储备；2.土方开挖遇到障碍物的处理流程；3.监测报警后的分级响应程序

结论：补充详细应急预案。

# 论证结论

1. 总体评价：方案基本可行，支护形式选择合理，施工工艺成熟。

2. 修改要求（必须修改后方可实施）：

- 地铁侧嵌固深度加深至15m

- 补充降水对地铁影响的专项分析，增设回灌井

- 无支撑暴露时间明确控制在48h以内

- 补充完善应急预案

3. 建议事项：增加自动化监测点密度；第一道支撑考虑采用钢支撑；建议夜间施工避开地铁运营时段